- 一、采购清单

| 序号 | 名称 | 规格及技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水提升泵 | WQ10-6-0.75-Z | 2 | 台 | 铸铁 |
| 2 | 液位控制 | 超高及高低液位自控 | 3 | 套 |  |
| 3 | 提升泵安装配件 | 管道 法兰 阀门 | 1 | 套 | 碳钢防腐 |
| 4 | 导流管 | De89,PVC | 1 | 项 |  |
| 5 | 流量计 | 配套超声波流量计 | 1 | 台 |  |
| 6 | 污水处理设备主体 | 70t/d 6000*3000*3100 | 1 | 套 | 国标Q235碳钢材质8mm，双面满焊焊接，煤油测试渗漏，内3遍环氧煤防腐 ，外防锈底漆2遍，冰灰瓷器2遍 |
| 7 | 提吊装置 | 标配 | 4 | 个 |  |
| 8 | 组合填料 | 尼龙材质，Ø150mm，L=2000mm | 1 | 批 |  |
| 9 | 导流管 | DN50 | 1 | 套 |  |
| 10 | 微孔曝气器 | Φ215橡胶膜片式微孔曝气器服务面积0.45-0.55m2/个 | 1 | 套 |  |
| 11 | 曝气管道 | 镀锌钢管、UPVC、ABS | 1 | 套 | 碳钢防腐 |
| 12 | 混合液回流泵 | WL12-10-0.75 | 2 | 台 | 铸铁 |
| 13 | 竖流沉淀装置 | 竖流中心桶+散水盘 | 1 | 套 | 碳钢防腐 |
| 14 | 管道阀门 | 镀锌钢管、UPVC、ABS | 1 | 套 | 碳钢防腐 |
| 15 | 膜组 | 帘式优质膜300平 | 1 | 套 |  |
| 16 | 膜支架 | 螺纹钢+槽钢非标制作 | 1 | 套 |  |
| 17 | 布气系统 | 微孔曝气管 | 1 | 套 |  |
| 18 | 污泥回流泵 | 潜污泵，Q=5m3 /h，H=10m，N=0.75KW | 2 | 台 | 铸铁 |
| 19 | 膜产水泵 | N=1.5kw、H=10米 、Q=5m³ | 1 | 台 |  |
| 20 | 反冲洗泵 | N=1.5kw、H=15米 、Q=5m³ | 1 | 台 |  |
| 21 | 检查孔 | 1.8*1.5*0.5m | 1 | 个 | 碳钢防腐 |
| 22 | 检查孔盖 | 1.8*1.5*0.03m | 1 | 个 | 碳钢防腐 |
| 23 | 流量计 | 流量0~5T/h | 2 | 台 |  |
| 24 | 真空表 | Y60(0.1MPa) | 2 | 台 |  |
| 25 | 压力表 | Y60(0.6MPa) | 2 | 台 |  |
| 26 | 电磁阀 | 常开式与常闭式 | 2 | 台 |  |
| 27 | 液位控制 | 超高及高低液位自控 | 2 | 套 |  |
| 28 | 回转风机 | GH50-2.2 | 2 | 台 |  |
| 29 | 消毒池提升泵 | Q=10m3/h H=10m W=1.1KW | 2 | 台 | 铸铁 |
| 30 | 溢流堰 | 锯齿堰板，碳钢防腐 | 1 | 项 |  |
| 31 | 电控柜 | 手自动控制 | 1 | 套 |  |
| 32 | 碳源投加器 | 箱体容积300L，含搅拌泵、计量泵 | 1 | 套 |  |
| 33 | 硝化液回流泵 | Q=10m3/h H=10m W=1.1KW | 2 | 台 | 铸铁 |
| 34 | 管阀件 | 多规格 | 1 | 宗 | 碳钢防腐 |
| 35 | 电缆桥架 | 多规格 | 1 | 宗 |  |
| 36 | 二氧化氯消毒装置 | 200L | 1 | 台 |  |
| 37 | 潜水搅拌 | 206型,0.75KW配套提升支架 | 1 | 套 | 材质不锈钢 |
| 38 | 保温 | 8MM | 100 | 平方 |  |
| 39 | 伴热带 | 3MM | 500 | 米 |  |
| 40 | 所有池体清理 | 包括原有污水处理站所有池体的清理及设施拆除，容积150 m³。备注：池体清理后的废物需按照危废处理（需进行处理、包括人员防护用具、用品费用等池体清理所有费用） | 1 | 项 |  |
| 41 | 池体改造 | 1、原污水处理系统预埋管的封堵、预留洞的封堵及防水处理等。 2、新增设备孔开孔及加固。 3、新增套管的预埋孔及规范。 4、原有设备间加装隔音，需加固。 | 1 | 项 |  |
| 42 | 新增设备间 | 1、增加设备间1间，不低于25平方. | 1 | 项 |  |
| 43 | 标准排放口 | 1、泥斗符合规范设计，采用C25现浇混凝土。不少于40m³ 2、标准排放口基础采用砖混。4x0.5x1米。 3、预留、预埋。 4、排放口内外壁砂浆防水，内外表面贴纯瓷瓷砖。 | 1 | 项 |  |
| 44 | 地面 | 1、破坏和恢复施工过程中所有的地面 | 1 | 项 |  |

- 技术标准及要求

- 1.本工程应保质保量施工，污水站改造标准满足DB37/596-2020标准要求，供货安装完成后日处理能力不低于70m³/天。出水水质达到山东省地标DB37/596-2020《医疗污染排放标准》的一级标准。

70t/d 医院污水处理设备

A2OMBR工艺

膜冲洗

风机

膜池

格

栅

池

调

节

池

A级生物池

O级生物池

二沉池

消

毒

O级生物池

污水              泵                                                              出水

氯

污泥回流

杂物定期清运

污泥池

上清液回流                    剩余污泥定期抽吸外排

- 2.其他说明

- 2.1本项目报价包含：设备费、土建施工改造安装、运输费、装卸费、搬运、劳务、税收、等投入使用的全部费用。

- 2.2产品配置为最低产品性能要求，报价人可参照上述设备产品参数，提供使用性能更高的产品。

- 2.3工程竣工后需提供设备、材料合格证，设备使用说明书、维保手册。设备、控制系统配线图。试运行记录，检测报告。